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[bookmark: _Toc9163]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	饶河县疾病预防控制中心能力提升项目

	项目代码
	2604-230524-04-01-181136

	建设单位联系人
	张波
	联系方式
	13555039342

	建设地点
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK174]黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼

	地理坐标
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]（ 134 度 00 分 17.159 秒， 46 度 48 分 08.067 秒）

	国民经济行业类别
	Q8431 疾病预防控制中心
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	109 疾病预防控制中心8431

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	饶河县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	饶发改字〔2026〕21号

	总投资（万元）
	1200
	环保投资（万元）
	119

	环保投资占比（%）
	9.92
	施工工期
	2026年9至2026年12月（4个月）

	是否开工建设
	否
是：             
	用地面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态、海洋专项评价，具体详见表1-1。
表1-1  本项目专项评价设置情况表
	专项类别
	涉及项目类别
	项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	项目废气污染物主要为硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃，无需设置大气专项评价

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂
	项目生活污水经现有防渗化粪池预处理后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理；实验室废水与纯水制备浓水单独收集后进入一体化污水处理设备处理，处理达标后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。本项目排水不直接排放，无需设置地表水专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	项目储存的有毒有害和易燃易爆危险物质为硫酸、盐酸、氨水等，最大存储量未超过临界量，无需设置环境风险专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目用水由市政供水，不涉及取水口，无需设置生态专项评价

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目，无需设置海洋专项评价




	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]其他符合性分析
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类“三十七、卫生健康”中“1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，本项目建设符合国家产业政策。
2、与《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）符合性分析
对照《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）中关于疾控中心的选址相关要求，本项目符合《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）选址相关内容。本项目与《疾病预防控制中心建设标准》符合性分析见表1-2。
表1-2  本项目与《疾病预防控制中心建设标准》符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合情况

	第十八条 疾病预防控制中心的选址应符合下列要求：
一、具备较好的工程地质条件和水文地质条件。
二、周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施。
三、地形规整，交通方便。
四、避让饮用水源保护区。
五、避开化学、生物、噪声、振动、强化磁场等污染源及易燃易爆场所。
	本项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，本项目所在区域工程地质条件和水文地质条件较好；周边有完善的供水、供电、交通、污水管网等基础设施；项目地形比较规整，交通方便；本项目周边无饮用水源保护区；项目周边多为居住区及绿地，不存在化学、生物、噪声、振动、强化磁场等污染源及易燃易爆场所。
	符合


根据分析可知，项目符合《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）相关内容。
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK68]3、与《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB 50881-2013）符合性分析
本项目与《疾病预防控制中心建筑技术规范》符合性分析见表1-3。
表1-3  本项目与《疾病预防控制中心建筑技术规范》符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合情况

	3.1.1疾控中心的选址，应符合所在城市的总体规划和布局要求。
	本项目已取得不动产权证，因此本项目选址符合城市总体规划和布局要求。
	符合

	3.1.2疾控中心的选址应符合下列规定：
1.应具备较好的工程地质条件和水文地质条件；
2.周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施；
3.地形宜规整，交通方便；
4.应避让饮用水源保护区；
5.应避开化学、生物、噪声、振动、强化磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所；
6.应避开地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害地段。对建筑抗震不利地段，应提出避开要求或采取有效措施；严禁在抗震危险地段建造疾控中心的各类建筑。
	本项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，本项目所在区域工程地质条件和水文地质条件较好；周边有完善的供水、供电、通讯、交通、污水管网等基础设施；项目地形比较规整，交通方便；本项目周边无饮用水源保护区；项目周边多为居住区及绿地，项目周边不存在化学、生物、噪声、振动、强化磁场等污染源及易燃易爆场所；本项目用地不在地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害地段。
	符合

	3.2.1总平面布局符合下列规定：
1.应充分利用地形地貌；
2.功能分区应合理，科学布置各类建筑物，交通便捷，管理方便；
3.实验用房在基地内宜相对独立设置；
4.应合理组织人流、物流、避免交叉污染；
5.对生活和实验废弃物的处理，应符合有关环境保护法令、法规的规定；
6.在满足基本功能需要的同时，宜预留发展或改扩建用地。
	本项目充分利用地势情况布局建筑；按业务区、实验区、行政管理区分区域建设；独立设置业务、行政管理楼层，避免交叉；生活垃圾及实验废弃物按规定进行收集处置。
	符合

	3.2.2基地内不应建设职工住宅；
值班用房、职工集体宿舍、专家公寓、培训用房等在基地内建设时，应处于基地内当地最小风频下风向区，当它们与实验区用地毗邻时，应与实验区分割，并设置独立出入口。
	项目区域内不设置职工住宅、值班用房、职工集体宿舍、专家公寓、培训用房等。
	符合

	3.2.3单独建设的实验用房、污水处理站和垃圾处理站宜处在基地内全年最小风频的上风向区域。
	本项目不单独建设实验用房、垃圾处理站；污水处理站利用现有建筑。
	符合

	3.2.4用地内应设置足够数量的机动车、非机动车的停车场或停车库。传染病疫情现场采样和处置车辆有相对独立的车辆消毒、处理、存放场地。
	项目设置地上车位10个，其中在综合楼1F设置疫情采样和处置车辆车位。
	符合

	3.2.5疾控中心用地的出入口不宜少于两处，人员出入口不宜兼做废弃物的出口。
	项目设置西侧和东侧2处出入口。
	符合

	3.2.6疾控中心对外出入口处应设置安全保卫用房。
	项目出入口位置设置保安用房。
	符合

	3.2.7疾控中心基地的无障碍设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。
	项目基地的无障碍设计符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。
	符合


根据分析可知，项目符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB 50881-2013）相关内容。
4、与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）符合性分析
根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）有关规定，根据实验室所处理的生物危害程度和采取的防护措施，生物安全实验室分为四级。微生物生物安全实验室可采用BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4表示相应级别的实验室。生物安全实验室应按1-4进行分级。
表1-4  生物安全实验室的分级
	分级
	生物危害程度
	操作对象
	本项目

	一级
	低个体危害，低群体危害
	对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子
	本项目为二级生物实验室

	二级
	中等个体危害，有限群体危害
	对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害。有效的预防和治疗措施
	

	三级
	高个体危害，低群体危害
	对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施
	

	四级
	高个体危害，高群体危害
	对人体、动植物或环境具有高度危险性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明，或未知的、危险的致病因子。没有预防治疗措施
	


项目二级生物实验室设置情况与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）中二级生物安全实验室相关要求符合性分析见表1-5。
表1-5  本项目与《生物安全实验室建筑技术规范》符合性分析
	文件要求
	本项目实验室情况
	符合情况

	技术指标：二级生物安全实验室宜实施一级屏障和二级屏障。
	实施一级屏障和二级屏障。
	符合

	平面位置：可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门
	共用建筑物，与其他相通部分设有可自动关闭的带锁的门
	符合

	二级生物安全实验室应在入口处设置更衣室或更衣柜
	入口处设置更衣室或更衣柜
	符合

	二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑内配备高压灭菌器或其他消毒灭菌设备
	设置高压灭菌设备
	符合

	二级、三级、四级生物安全实验室的入口，应明确标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，并应标示出国际通用生物危险符号
	入口标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，并应标示出国际通用生物危险符号
	符合


根据分析可知，项目符合《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）相关内容。
4、与《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）符合性分析
本项目二级生物实验室设置情况与《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）中二级生物安全实验室相关要求符合性分析见表1-6。
表1-6  本项目与《实验室生物安全通用要求》符合性分析
	文件要求
	本项目实验室情况
	符合情况

	6.1.1 实验室的门应有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。
	实验室的门设有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向不妨碍室内人员逃生。
	符合

	6.1.2 应设洗手池，宜设置在靠近实验室的出口处。
	设洗手池，在靠近实验室的出口处。
	符合

	6.1.3 在实验室门口处应设存衣或挂衣装置，可将个人服装与实验室工作服分开放置。
	实验室门口处设置更衣室或更衣柜
	符合

	6.1.4 实验室的墙壁、天花板和地面应易清洁、不渗水、耐化学品和消毒灭菌剂的腐蚀。地面应平整、防滑，不应铺设地毯。
	实验室的墙壁、天花板和地面易清洁、不渗水、耐化学品和消毒灭菌剂的腐蚀。地面平整、防滑，不铺设地毯。
	符合

	6.1.5 实验室台柜和座椅等应稳固，边角应圆滑。
	实验室台柜和座椅等稳固，边角圆滑。
	符合

	6.1.6 实验室台柜等和其摆放应便于清洁，实验台面应防水、耐腐蚀、耐热和坚固。
	实验室台柜等和其摆放便于清洁，实验台面防水、耐腐蚀、耐热和坚固。
	符合

	6.1.7 实验室应有足够的空间和台柜等摆放实验室设备和物品。
	实验室有足够的空间和台柜等摆放实验室设备和物品。
	符合

	6.1.8 应根据工作性质和流程合理摆放实验室设备、台柜、物品等，避免相互干扰、交叉污染，并应不妨碍逃生和急救。
	实验室设备、台柜、物品等摆放符合工作性质和流程需求，互相不干扰、污染，不妨碍逃生和急救。
	符合

	6.1.9 实验室可以利用自然通风。如果采用机械通风，应避免交叉污染。
	生物安全柜经独立管道排风。
	符合

	6.1.10 如果有可开启的窗户，应安装可防蚊虫的纱窗。
	可开启的窗户安装可防蚊虫的纱窗。
	符合

	6.1.11 实验室内应避免不必要的反光和强光。
	实验室内无反光和强光照射。
	符合

	6.1.12 若操作刺激或腐蚀性物质，应在30m内设洗眼装置，必要时应设紧急喷淋装置。
	实验室工作区配备洗眼装置。
	符合

	6.1.13 若操作有毒、刺激性、放射性挥发物质，应在风险评估的基础上，配备适当的负压排风柜。
	实验室配备负压排风柜
	符合

	6.1.14 若使用高毒性、放射性等物质，应配备相应的安全设施、设备和个体防护装备，应符合国家、地方的相关规定和要求。
	实验室配备安全设施、设备和个体防护装备，并符合国家、地方的相关规定和要求
	符合

	6.1.15 若使用高压气体和可燃气体，应有安全措施，应符合国家、地方的相关规定和要求。
	实验室配备安全设施、设备和个体防护装备，并符合国家、地方的相关规定和要求
	符合

	6.1.16 应设应急照明装置。
	设置应急照明装置。
	符合

	6.1.17 应有足够的电力供应。
	有足够的电力供应。
	符合

	6.1.18 应有足够的固定电源插座，避免多台设备使用共同的电源插座。应有可靠的接地系统，应在关键节点安装漏电保护装置或监测报警装置。
	有足够的固定电源插座。有可靠的接地系统，在关键节点安装漏电保护装置或监测报警装置。
	符合

	6.1.19 供水和排水管道系统应不渗漏，下水应有防回流设计。
	供水和排水管道系统不渗漏，下水有防回流设计。
	符合

	6.1.20 应配备适用的应急器材，如消防器材、意外事故处理器材、急救器材等。
	配备应急器材，包括消防器材、意外事故处理器材、急救器材等。
	符合

	6.1.21 应配备适用的通讯设备。
	配备通讯设备。
	符合

	6.1.22 必要时，应配备适当的消毒灭菌设备。
	设置高压灭菌设备
	符合

	6.2.2 实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。
	实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门可自动关闭；实验室主入口的门有进入控制措施。
	符合

	6.2.3 实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。
	实验室工作区域外有存放备用物品区域。
	符合

	6.2.4 应在实验室工作区配备洗眼装置。
	实验室工作区配备洗眼装置。
	符合

	6.2.5 应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备，所配备的消毒灭菌设备应以风险评估为依据。
	设置高压灭菌设备
	符合

	6.2.6 应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。
	操作病原微生物样本的实验间内配有生物安全柜。
	符合

	6.2.7 应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。
	生物安全柜按照产品的设计要求安装和使用。生物安全柜经独立管道排风。
	符合

	6.2.8 应有可靠的电力供应。必要时，重要设备（如：培养箱、生物安全柜、冰箱等）应配置备用电源。
	有可靠的电力供应。
	符合


根据分析可知，项目符合《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）相关内容。
6、与《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS 233-2017）符合性分析
本项目设置的微生物实验室属于二级生物安全防护实验室，项目微生物实验室设置情况与《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS 233-2017）中二级生物安全防护实验室相关要求符合性见表1-7。
表1-7  本项目与《病原微生物实验室生物安全通用准则》符合性分析
	文件要求
	本项目情况
	符合情况

	6.3.1.2 实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。
	实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门可自动关闭；实验室主入口的门有进入控制措施。
	符合

	6.3.1.3 实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。
	实验室工作区域外有存放备用物品区域。
	符合

	6.3.1.4 应在实验室或其所在的建筑内配备压力蒸汽灭菌器或其他适当的消毒、灭菌设备，所配备的消毒、灭菌设备应以风险评估为依据。
	设置高压灭菌设备。
	符合

	6.3.1.5 应在实验室工作区配备洗眼装置，必要时，应在每个工作间配备洗眼装置。
	实验室工作区配备洗眼装置。
	符合

	6.3.1.6 应在操作病原微生物及样本的实验区内配备二级生物安全柜。
	操作病原微生物样本的实验间内配有生物安全柜。
	符合

	6.3.1.7 应按产品的设计、使用说明书的要求安装和使用生物安全柜。
	生物安全柜按照产品的设计要求安装和使用。
	符合

	6.3.1.8 如果使用管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。
	生物安全柜经独立管道排风。
	符合

	6.3.1.9 实验室入口应有生物危害标识，出口应有逃生发光指示标识。
	实验室入口设有生物危害标识，出口设有逃生发光指示标识。
	符合


根据分析可知，项目符合《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS 233-2017）相关内容。
7、与《病原微生物实验室生物安全管理条例》符合性分析
根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》第十八条 国家根据实验室对病原微生物的生物安全防护水平，并依照实验室生物安全国家标准的规定，将实验室分为一级、二级、三级、四级。一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。实验室应当依照环境保护的有关法律、行政法规和国务院有关部门的规定，对废水、废气以及其他废物进行处置，并制定相应的环境保护措施，防止环境污染。
本项目涉及二级微生物安全实验室，项目运营后只进行简单的微生物实验和理化实验，不涉及高致病性病原微生物实验活动，且项目运营期对废水、废气、噪声、固体废物等采取相应的处置措施，项目运营期间对周边环境影响较小，符合《病原微生物实验室生物安全管理条例》的要求。
8、与生态环境分区管控符合性分析
[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK148]本项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，根据《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）及《关于发布双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）的通知》及黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《饶河县疾病预防控制中心能力提升项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与生态环境分区管控符合性情况如下：
（1）“一图”
本项目与环境管控单元叠加图见图1-1。
[image: ]
图1-1  项目与环境管控单元叠加图
（2）“一表”
①生态保护红线
经调查，本项目不占用生态保护红线。
②环境质量底线
项目区域大气环境、水环境、声环境现状能够满足相应功能区的要求。本项目施工期和运营期排放的各类污染物经过本评价提出的环保措施处理后可以稳定达标排放，项目符合区域环境质量底线要求，且在采取本次提出的相应防治措施后，污染物排放对环境影响较小，评价范围内能维持目前环境质量现状，不使区域环境质量底线发生变化。
③资源利用上线
[bookmark: _Toc45198936]本项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，项目利用现有建筑进行建筑维修改造，不新增用地。项目用水水源为市政供水，用电由市政管网接入，供暖为市政集中供热，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
④生态环境准入清单
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]根据《关于发布双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）的通知》可知，本项目位于重点管控单元饶河县城镇空间（环境管控单元编码：ZH23052420002）。本项目与生态环境准入清单管控要求及符合性分析见表1-8。
表1-8  生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	符合性分析

	[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK125][bookmark: _Hlk193209595]ZH230
5242
0002
	饶河县城镇空间
	[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK123]重点管控单元
	[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK119]空间布局约束
	1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]本项目为疾病预防控制中心项目，不属于危险化学品生产项目、畜禽养殖及农业生产项目，符合空间布局约束要求。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122]污染物排放管控
	加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。
	[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK144]本项目供热为市政集中供热，不新建锅炉，符合污染物排放管控要求。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK138]环境风险防控
	化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。
	本项目为疾病预防控制中心项目，不属于化工园区，符合环境风险防控要求。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140]资源开发效率要求
	1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。
	本项目采用节水器具，符合资源开发效率要求。


由上表可知，本项目的建设符合《关于发布双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）的通知》要求。
综上所述，本项目的建设不涉及生态保护红线，不会突破资源利用上线，不会降低区域环境质量底线，本项目满足生态环境准入清单要求，与生态环境分区管控要求相符。
9、《黑龙江省饶河东北黑蜂国家级自然保护区总体规划》符合性分析
根据《黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区总体规划》内容，饶河东北黑蜂国家级自然保护区主要保护对象为纯种东北黑蜂及蜜源植物，是中国乃至亚洲唯一的国家级蜂种保护区。保护区始建于1980年（黑政发〔1980〕86号），1997年经国务院批准为国家级自然保护区（国函〔1997〕109号）。保护区位于我国东北边陲，乌苏里江中下游，属半山区，开发较晚，生物多样性丰富。黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区是纯种东北黑蜂的主要生活区域，东北黑蜂的各项生理指标均明显优于世界四大著名蜂种，是其它蜂种不可比拟的，是我国乃至世界不可多得的极其宝贵的蜜蜂基因库。2006年东北黑蜂被列入中国首批国家级畜禽遗传资源保种名录。因此，不论从生物多样性，还是物种资源的珍稀性重要性来看，黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区均具有极高的保护价值。《黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区总体规划》4.1.4提出：“实验区：位于缓冲区外围，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游等活动，但严禁非东北黑蜂种群在此区域放养。实验区内蜜粉源植物分布较少，可适度开展传统生产、科学实验、宣传教育、生态旅游、管理服务和自然恢复。保护区的建设与社区居民的生存和发展紧密相关，对实验区的管护应当兼顾社区发展，实施开放式保护，具体方式如下：（1）实验区内严禁非东北黑蜂种群在此区域放养；（2）实验区内的社区居民和有关单位，应在保护区有关规定下进行生产经营；（3）经管理机构批准后，可以在实验区内进行科学研究、教学实习、参观考察、生态旅游等活动；（4）保护区管理机构协同地方政府着力开展资源的适度开发、合理利用的研究、技术研发和生产试验。”
本项目为饶河县疾病预防控制中心能力提升项目，位于黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，项目位于黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区实验区，项目所在位置为饶河县城市建成区，周围没有东北黑蜂活动，也不存在蜜源植物。本项目与黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区位置关系见附图6，饶河县政府投资项目建设方案预审表见附件3。本项目运营期产生的生活污水经现有防渗化粪池预处理后排入饶河县饶河镇污水处理厂处理，实验室废水（实验废水与纯水制备系统浓水）经污水管道排入一体化污水处理设备进行处理达标后排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。项目生物安全实验室进行的实验均在生物安全柜中进行，废气经生物安全柜的消毒杀菌+高效过滤装置处理后通过专用排气管道引至楼顶排放口排放；理化实验室产生废气操作将全部在通风橱内进行，无机实验室产生的酸雾等无机废气采用SDG干式酸气吸附装置吸收中和处理后通过专用排气管道引至楼顶排放，有机实验室产生的有机废气采用活性炭吸附装置处理后通过专用排气管道引至楼顶排放。项目噪声通过选用低噪声设备，设置基础减振措施，利用房屋建筑隔声等措施降低噪声对环境造成的影响。生活垃圾、废弃包装物集中收集后交由市政环卫部门统一清运处置；纯水制备系统废过滤介质由厂家回收，场区内不进行储存；实验室废物（废培养基、废实验器具、废化学药品、检验废液等）分类收集（其中生物实验室废物经高压灭菌锅高温高压灭活处理），暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；高效过滤器废滤芯、废SDG吸附剂、废活性炭、废紫外灯管集中收集后暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；一体化污水处理设备污泥消毒脱水后外运交由饶河县饶河镇污水处理厂处置，固体废物处理率100%，不在保护区内倾倒。运营期产生的污染物均得到有效处置，项目建成后不会对东北黑蜂的活动和蜜源植物生长产生不利影响，项目符合《黑龙江省饶河东北黑蜂国家级自然保护区总体规划》相关要求。
10、与《饶河县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《饶河县国土空间总体规划（2021-2035年）》中县域医疗卫生设施规划中指出：县级医疗卫生设施建设。全县现有饶河县人民医院、中医院、妇幼保健院、疾病防控中心、济德医院5家二级医疗机构。在团山社区规划新建人民医院1处，完善全县医疗服务体系，保障满足全县人民医疗健康服务需求；规划推进县级人民医院（急救中心）、中医院、妇幼保健医院提档升级；规划保留疾病防控中心、济德医院，并完善设施和改善医疗环境；按需匹配精神、传染病、口腔、康复等专科医院；完善疾病预防控制中心设施水平，构建以县疾病预防控制中心为核心，在各乡镇建设防疫站等疾病控制和预防网络，提高对疾病预防和控制的能力；构建“传染病区域医疗中心+发热门诊网络医院”为主体的传染病救治医院网络体系，完善转诊、会诊、抢救、随访制度。
本项目为饶河县疾病预防控制中心能力提升项目，项目位于城镇开发边界范围内，项目的建设使饶河县疾病预防控制中心的服务能力得到进一步提升，项目符合《饶河县国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。
符合《饶河县国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。
11、与《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》符合性分析
《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》中指出：第八条 新建疾病预防控制中心实验室应符合当地城市建设总体规划，其选址宜符合下列要求：（1）充分利用城市基础设施。（2）地形规整，交通方便。（3）避让饮用水源保护区。（4）避开化学、生物、噪声、振动、强化磁场等污染源及易燃易爆场所。
本项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，利用现有建筑进行建筑维修改造，有完善的供水、供电、通讯、交通、污水管网等基础设施；项目地形比较规整，交通方便；本项目占地范围内无饮用水源保护区；项目周边规划用地性质多为居住用地、商业用地及公共绿地，项目周边不存在化学、生物、噪声、振动、强化磁场等污染源及易燃易爆场所，项目符合《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》相关要求。
12、选址合理性分析
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]本项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，利用现有建筑进行建筑维修改造，不新增用地。本项目区东侧、南侧、北侧为原饶河县人民医院用房（现闲置），项目区西侧为平房居民区及空地。项目所在位置交通便利，环境良好，供电、供水、排水、通信等基础设施完善。本项目符合《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）、《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB 50881-2013）等相关文件中关于选址的要求。项目不占用自然公园、生态保护红线及饮用水水源保护区，项目位于黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区实验区，本项目利用现有建筑进行建筑维修改造，不影响蜂种及蜜源植物。项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境将产生一定影响，但通过采取相应的环保措施可使该项目的环境影响降低。
[bookmark: OLE_LINK250][bookmark: OLE_LINK251]综上所述，本项目的选址合理。
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[bookmark: _Toc31392]二、建设项目工程分析
	建设内容
	[bookmark: _Toc45198886]1、项目由来
饶河县疾病预防控制中心原位于黑龙江省双鸭山市饶河县正阳路32号，疾控中心办公楼建于2004年，无相关环保手续。饶河县疾病预防控制中心原办公用房紧缺，且办公实验楼因建设年代久、功能适配性不足、设施老化等问题，已难以满足新形势下公共卫生工作的需求，为满足饶河县疾病预防控制中心医疗事业发展需要，本项目对位于饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼等现有建筑进行建筑维修改造，并配套购置医疗设备等，使饶河县疾病预防控制中心的服务能力得到进一步提升。原人民医院原有建筑设施位于现饶河县疾病预防控制中心东侧约180m处，地理位置及环境条件较好，周边无污染，外部建设条件优越，交通便捷，原人民医院设有门诊楼（本项目东侧）、住院楼（本项目南侧）、后勤楼（本项目范围内）、污水处理间（本项目范围内）、医疗废物贮存间（本项目范围内），水、暖、电等生活公用设施可以满足本项目的需要。本项目建设完成后，饶河县疾病预防控制中心整体搬迁至饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，饶河县疾病预防控制中心现有用地及建筑物由饶河县人民政府统一安排处置。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]本项目对现有建筑进行建筑维修改造，不新增用地，不新增建筑面积，根据生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目类别为：“四十九、卫生 84—109 疾病预防控制中心8431”，属于“其他”，因此对应环评类别为“环境影响报告表”。
2、主要建设内容及规模
（1）工程内容
本项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，对现有建筑进行建筑维修改造，不新增用地，不新增建筑面积，项目占地面积6761.64m2。
本项目主要建设内容为对现有建筑进行维修改造，其中，综合楼改造2376.32m2；污水处理间改造88m2；场区路面硬化3400m2，配套PCR实验室改造，新增实验室检验检测仪器10台，配套设施98个/组/台。
本项目不提供个人体检、不提供疫苗接种，不对外营业，主要负责传染病防控、慢性非传染性疾病防控、突发公共卫生事件应急与处置、实验室检验、健康教育等工作。本项目不饲养实验动物，不开展动物性实验，不含P3、P4实验室；不涉及放射性装置、设备的使用。本项目实验室主要包括呼吸道病毒实验室、PCR实验室和理化实验室等，其中生物安全实验室等级为二级（BSL-2实验室）。
本项目工程组成见表2-1。
表2-1  本项目工程组成一览表
	工程组成
	工程名称
	主要建设内容

	主体工程
	综合楼
	位于项目区西南侧，现有建筑（原人民医院后勤楼），1栋，2层，占地面积1188m2，建筑面积2376m2，对建筑整体进行装修改造，建筑垃圾产生量约为20t，由施工单位集中收集后，运至管理部门指定的地点处置。
1层：主要设置办公室、值班室、财务室、档案室、应急库等；
2层：主要设置实验室（PCR实验室、气相色谱室、原子荧光室、ICP室和理化实验室等）、灭菌室、样品制备室、试剂库等。

	辅助工程
	冷库
	在综合楼1层设置冷库，用于存储疫苗（仅配送中转，不包括接种服务），制冷剂为环保型制冷剂R410A。

	
	污水处理间
	位于项目区东侧中部，现有建筑（原人民医院污水处理间），1栋，1层，占地面积88m2，建筑面积88m2，对建筑进行装修改造，设置1台一体化污水处理设备，处理规模为2m3/d，采用“预处理+高效氧化分解+絮凝沉淀+过滤净化+二氧化氯及紫外线消毒”工艺。

	
	路面硬化
	场区路面硬化3400m2。

	储运工程
	酸库
	在综合楼2层设置1间酸库，用于储存盐酸、硫酸等腐蚀性物品，盐酸、硫酸等物品使用玻璃瓶储存，储存管理等严格遵守《化学危险品管理条例》相关要求。

	
	试剂库
	在综合楼2层设置1间试剂库，用于储存高锰酸钾、硼氢化钾、标准物质等实验药品。

	
	危险废物贮存点
	位于项目区北侧，现有建筑（原人民医院医疗废物贮存间），1栋，1层，占地面积90m2，建筑面积90m2，用于储存实验室废物、高效过滤器废滤芯等危险废物。

	公用工程
	给水
	项目用水由市政自来水管网提供，用水主要是工作人员生活用水、实验室用水，项目实验用水采用纯水，纯水由实验室纯水制备系统自制，项目总用水量为5.34m3/d、1335m3/a。

	
	排水
	雨污分流，雨水通过雨水口收集至场地东侧市政雨水排水管网；
生活污水产生量为2.72m3/d、680m3/a，经现有防渗化粪池预处理后经现有污水管网（场地东侧）排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。
实验室废水（实验废水与纯水制备系统浓水）产生量1.63m3/d、407.5m3/a，经污水管道单独收集后排入一体化污水处理设备进行处理，处理达标后经现有污水管网（场地东侧）排入饶河县饶河镇污水处理厂。

	
	供暖
	供暖由饶河县宏暖热电有限公司提供。

	
	空调系统
	实验室内设置中央空调系统，空调系统采用直膨式空调机组作为空调冷源。净化空调室内送风需经初、中、高效三级过滤，高效过滤器设在末端送风口上，净化空调系统采用顶送风，保证每个实验室房间均配置一台净化空调作为独立循环系统，杜绝气体因管道交叉造成的各实验室间污染。净化空调采用全空气低速单风道系统，实验室的气流组织方式均为单向流。

	
	供电
	由当地供电局提供。

	环保工程
	废水
	生活污水经现有防渗化粪池预处理后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。
本项目生物安全实验室内配有高压灭菌锅，对有感染性的器皿先进行灭菌消毒后进行洗刷，实验废水与纯水制备系统浓水经污水管道单独收集后排入一体化污水处理设备进行处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表2中预处理标准后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。
本项目污水事故池利用污水处理间内现有污水收集池，容积约为20m3，可储存本项目约10d废水。

	
	废气
	项目生物安全实验室进行的实验均在生物安全柜中进行，废气经生物安全柜的消毒杀菌+高效过滤装置处理后通过专用排气管道引至楼顶排放口排放（DA001，排放高度12m）；
理化实验室产生的废气操作将全部在通风橱内进行，无机实验室产生的酸雾等无机废气采用SDG干式酸气吸附装置吸收中和处理后通过专用排气管道引至楼顶排放（DA002，排放高度12m），有机实验室产生的有机废气（非甲烷总烃）采用活性炭吸附装置处理后通过专用排气管道引至楼顶排放（DA003，排放高度12m）。
本项目设置排气筒3处，根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB 50881-2013）中7.3.3条规定：“通风系统排风口至少高出屋面2m，排风口宜向上并有防雨措施。”本项目综合楼总高为9.5m，本项目设置的排气筒高度为12m，满足规范要求。

	
	噪声
	选用低噪声设备，设置基础减振措施，利用房屋建筑隔声。

	
	固体废物
	生活垃圾、废弃包装物集中收集后交由市政环卫部门统一清运处置；
纯水制备系统废过滤介质由厂家回收，场区内不进行储存；
实验室废物（废培养基、废实验器具、废化学药品、检验废液等）分类收集（其中生物实验室废物经高压灭菌锅高温高压灭活处理），暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；
高效过滤器废滤芯、废SDG吸附剂、废活性炭、废紫外灯管集中收集后暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；
一体化污水处理设备污泥采用二氧化氯消毒脱水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表4综合医疗机构和其他医疗机构标准后定期外运交由饶河县饶河镇污水处理厂处置。

	
	地下水
	危险废物贮存点为重点防渗区，危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，K≤10-10cm/s；酸库、污水处理间为一般防渗区，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s的要求；综合楼为简单防渗区，进行水泥硬化。

	
	环境风险
	制定病原微生物实验室生物安全事件应急预案、危险化学品突发环境事件应急预案、本项目环境风险应急预案，并配备个体防护、消毒灭菌、泄漏应急处置包、医疗急救与药品等应急物资，定期组织演练。


（2）原辅材料
本项目使用的一次性手套、实验器皿等均放置于储存间，实验试剂和实验所需培养基放置在实验用品储藏室的冰箱或试剂柜内，疫苗储存在冷库内，药品储存在药品库内。本项目理化实验室主要进行生活饮用水检测、食盐碘含量测定、尿检测，因此本项目实验室原辅材料消耗量较小；本项目六价铬等标准物质使用后废液送至危险废物贮存点暂存，委托有资质单位处置，本项目无含重金属废水产生。本项目主要原辅材料及年用量见表2-2，主要原辅材料理化性质见表2-3。
表2-2  主要原辅材料情况一览表
	序号
	名称
	规格
	最大储存量
	年消耗量

	1
	硫酸
	500mL/瓶
	2瓶
	4L

	2
	盐酸（37%）
	500mL/瓶
	2瓶
	4L

	3
	高锰酸钾
	100g/瓶
	1瓶
	50g

	4
	硼氢化钾
	100g/瓶
	1瓶
	200g

	5
	氨水（25%）
	500mL/瓶
	1瓶
	0.5L

	6
	碘化钾
	25g/瓶
	2瓶
	100g

	7
	草酸钠
	500g/瓶
	1瓶
	200g

	8
	氯胺T
	100g/瓶
	1瓶
	50g

	9
	无水乙醇95%
	500mL/瓶
	1瓶
	0.2L

	10
	三氯甲烷
	2mL/瓶
	4瓶
	0.016L

	11
	对硝基苯偶氮间苯二酚
	100g/瓶
	1瓶
	0.2g

	12
	异丙醇
	500g/瓶
	1瓶
	5g

	13
	六价铬标准物质
	50mL/瓶
	4瓶
	0.2L

	14
	砷标准物质
	50mL/瓶
	4瓶
	0.2L

	15
	汞标准物质
	50mL/瓶
	4瓶
	0.2L

	16
	氰化物标准物质
	50mL/瓶
	4瓶
	0.2L

	17
	镉标准物质
	50mL/瓶
	4瓶
	0.2L

	18
	铅标准物质
	50mL/瓶
	4瓶
	0.2L

	19
	一氯二溴甲烷标准物质
	2mL/瓶
	4瓶
	0.016L

	20
	二氯一溴甲烷标准物质
	2mL/瓶
	4瓶
	0.016L

	21
	三溴甲烷标准物质
	2mL/瓶
	4瓶
	0.016L

	22
	二氯乙酸标准物质
	2mL/瓶
	4瓶
	0.016L

	23
	三氯乙酸标准物质
	2mL/瓶
	4瓶
	0.016L

	24
	氯酸盐标准物质
	50mL/瓶
	4瓶
	0.2L

	25
	硝酸盐标准物质
	50mL/瓶
	4瓶
	0.2L

	26
	氟化物标准物质
	50mL/瓶
	4瓶
	0.2L


表2-3  主要原辅材料理化性质一览表
	序号
	原辅材料
	分子式
	理化性质

	1
	硫酸
	H2SO4
	硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质；与水混合时，亦会放出大量热能；其具有强烈的腐蚀性和氧化性。CAS号：7664-93-9。相对密度为1.07~1.83g/cm3，熔点10.7℃，沸点337℃。可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中，也常用作化学试剂等。

	2
	盐酸
	HCl
	属于一元无机强酸，外观为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性。CAS号：7647-01-0。相对密度为1.1g/cm3，熔点-27.32℃，沸点48℃。盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。浓盐酸稀释有热量放出。广泛应用于生物用途、金属精炼、分析化学、食品添加剂等。

	3
	高锰酸盐
	KMnO4
	为黑紫色结晶，带蓝色的金属光泽，无臭。CAS号：7722-64-7。密度为2.7g/cm3，熔点240℃。与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。在化学品生产中广泛用作氧化剂，在医药中用作防腐剂、消毒剂、除臭剂及解毒剂等。

	4
	硼氢化钾
	KBH4
	为白色结晶粉末。CAS号：13762-51-1。密度为1.18g/cm3，熔点585℃。在空气中稳定，不吸湿性。易溶于水，溶于液氨，微溶于甲醇和乙醇。几乎不溶于乙醚、苯、四氢呋喃、甲醚及其他碳氢化合物。用于有机选择性基团的还原反应；常用作醛类、酮类和酰氯类的还原剂。主要应用于分析化学、造纸工业、含汞废水的处理及合成纤维素钾等。

	5
	氨水
	NH3
	极易挥发的无色氨水溶液，有刺鼻气味。CAS号：1336-21-6。密度0.91g/cm3，熔点-77℃，沸点38℃，溶于水、乙醇。广泛用于工业、农业、实验室、日常生活等领域。

	6
	碘化钾
	KI
	为无色或白色晶体，无臭，有浓苦咸味。CAS号：7681-11-0。密度3.13g/cm3，熔点618℃，沸点1345℃，易溶于水和乙醇。用作制有机化合物及制药原料，医疗上用于防治甲状腺肿和甲状腺功能亢进的手术前准备，也可用作祛痰药，还可用于照相制版等。

	7
	草酸钠
	Na2C2O4
	白色结晶粉末，无气味，有吸湿性。CAS号：62-76-0。密度2.34g/cm3，熔点250-257℃，溶于水，不溶于乙醇。主要用作化学分析试剂和体外抗凝剂。‌‌

	8
	氯胺T
	C7H7ClNNaO2S
	白色至微黄色结晶性粉末‌，微带氯气味，味苦。CAS号：127-65-1。密度1.36g/cm3，熔点167-170℃，易溶于水、‌乙醇‌和甘油；‌不溶于‌乙醚、苯、氯仿等非极性溶剂。主要用作温和持久的外用消毒剂，也是重要的化学氧化剂和漂白剂。在医疗、生活及科研领域都有广泛应用。‌‌

	9
	无水乙醇95%
	C2H5OH
	别名：酒精，为无色透明液体（纯酒精），有特殊香味，易挥发。CAS号：64-17-5，密度为0.789g/cm3，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，闪点13℃。能与水以任意比互溶；可混溶于醚、氯仿、甲醇、丙酮、甘油等多数有机溶剂。乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等；医疗上也常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂等，在国防工业、医疗卫生、有机合成、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。

	10
	三氯甲烷
	CHCl3
	无色透明液体，极易挥发，有特殊甜味。CAS号：67-66-3，密度为1.48g/cm3，熔点-63.5℃，沸点61.2-61.3℃。不溶于水，溶于乙醇、苯、乙醚等有机溶剂。在工业中用作溶剂；在医学上常用作麻醉剂；在实验室中被用作化学试剂，用于特定的实验和分析。

	11
	对硝基苯偶氮间苯二酚
	C12H9N3O4
	别名：镁试剂I、偶氮紫，是一种红棕色结晶粉末。CAS号：74-39-5，密度为1.45g/cm3，熔点195-200℃，沸点509.2℃。易溶于乙醇、乙醚和乙酸乙酯等有机溶剂，微溶于热水。该化合物主要用作分析试剂、镁的定量分析试剂和光度测定试剂。

	12
	异丙醇
	C3H8O
	无色透明液体，有类似乙醇和丙酮混合物的特殊气味，易挥发。CAS号：67-63-0，密度为0.758g/cm3，熔点-89.5℃，沸点约82.5℃，闪点约11.7℃。溶于水、乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。常作为溶剂、消毒剂或化工原料，广泛应用于医药和化妆品行业。‌‌

	13
	R410A
	/
	由R32（二氟甲烷，50%）和R125（五氟乙烷，50%）混合而成的制冷剂，分子量‌72.58g/mol。无色气体/液化气体，无味，不可燃。沸点-51.6℃，临界温度72.5℃，临界压力4.95MPa。30℃饱和液体密度‌1.038g/cm3‌，临界密度‌0.500g/cm3‌；液体比热（30℃）‌1.78kJ/（kg·℃）‌，蒸气比热‌0.85kJ/（kg·℃）。


（3）主要生产设备
[bookmark: _Toc45198894]本项目主要设备见表2-4。
表2-4  项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	用途
	备注

	1
	双通道αβ检测仪
	台
	1
	理化检测
	新购

	2
	双通道离子色谱仪
	台
	1
	
	新购

	3
	全自动溶解性总固体分析仪
	台
	1
	
	新购

	4
	原子荧光光谱仪
	台
	1
	
	新购

	5
	个体粉尘采样器
	台
	2
	
	新购

	6
	游离二氧化硅前处理仪
	台
	1
	
	新购

	7
	气相色谱仪/顶空进样器
	台
	1
	
	新购

	8
	电感耦合等离子体自动进样器
	台
	1
	
	新购

	9
	全自动碘分析仪
	台
	1
	
	利旧

	10
	高锰酸盐分析仪
	台
	1
	
	利旧

	11
	全自动总硬度-盐碘分析仪
	台
	1
	
	利旧

	12
	流动注射分析仪
	台
	1
	
	利旧

	13
	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）
	台
	1
	
	利旧

	14
	箱式电阻炉（马弗炉）
	台
	1
	
	利旧

	15
	生物安全柜
	台
	1
	微生物检测
	新建

	16
	生物安全柜
	台
	1
	
	利旧

	17
	霉菌培养箱
	台
	1
	
	利旧

	18
	生化培养箱
	台
	1
	
	利旧

	19
	多功能酶标仪
	台
	1
	病毒检测
	利旧

	20
	洗板机
	台
	1
	
	利旧

	21
	全自动核酸提取仪
	台
	3
	
	利旧

	22
	高压灭菌锅
	台
	2
	
	利旧

	23
	实时荧光定量PCR系统
	台
	2
	
	利旧


3、劳动定员与工作制度
本项目劳动定员34人，其中实验人员5人，全年工作250天，每天工作一班制，每天工作8h。
4、公用工程
（1）给水
本项目用水由市政供水管网提供。本项目用水主要是工作人员生活用水、实验室用水。
①生活用水
本项目劳动定员34人，用水量参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB /23T 727-2025），用水量按100L/（人·d）计，年工作天数为250d，则本项目生活用水量为3.4m3/d、850m3/a。
②实验室用水
根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB 50881-2013）表6.2.2疾控中心建筑用水量定额，本项目实验用水(包括实验操作过程用水、器皿清洗、地面清洁等)按310L/（人·班）计算，本项目实验人员5人，每天一班，则实验室用水量为1.55m3/d、387.5m3/a。本项目实验用水采用纯水，纯水由实验室纯水机自制，采用反渗透和离子交换工艺，纯水制备机产水率为80%，则本项目实验室新鲜用水量为1.94m3/d、485m3/a。
综上所述，本项目总用水量5.34m3/d、1335m3/a。
（2）排水
本项目废水主要为生活污水、实验室废水。
①生活污水
本项目生活污水按照用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为2.72m3/d、680m3/a，生活污水经现有防渗化粪池预处理后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。
②实验室废水
本项目血液检查及化验等工作中不使用含铬、含氰等化学品，直接购进氰化物、六价铬等标准物质。项目生物实验室内配有高压灭菌锅，对有感染性的器皿先进行灭菌消毒后进行洗刷。灭菌时采用高压蒸汽121℃，102.9kPa，15—30min灭菌处理，有效灭活病原微生物，高压蒸汽灭菌不仅可杀死一般的细菌、真菌等微生物，对芽孢、孢子也有杀灭效果，是最可靠、应用最普遍的物理灭菌法，因此废水不具有传染性。
本项目实验室废水主要为实验废水和纯水制备系统浓水，实验废水主要为设备仪器的清洗废水。本项目纯水制备系统产生的浓水量为0.39m3/d、97.5m3/a；实验废水排放量按照用水量的80%计，则实验废水产生量为1.24m3/d、310m3/a。本项目生物安全实验室内配有高压灭菌锅，对有感染性的器皿先进行灭菌消毒后进行洗刷，实验废水与纯水制备系统浓水经污水管道单独收集后排入一体化污水处理设备进行处理，处理达标后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。
综上所述，本项目生活污水产生量为2.72m3/d、680m3/a，生活污水排入防渗化粪池后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理；实验室废水产生量为1.63m3/d、407.5m3/a，单独收集后经污水管道排入一体化污水处理设备进行处理，处理达标后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。
本项目水平衡图见图2-1。


图2-1  项目水平衡图   单位：m3/d
（3）供暖
本项目供热热源引自市政供热管线，供热公司为饶河县宏暖热电有限公司。
（4）空调系统
本项目实验室内设置中央空调系统，空调系统采用直膨式空调机组作为空调冷源。净化空调室内送风需经初、中、高效三级过滤，高效过滤器设在末端送风口上，净化空调系统采用顶送风，保证每个实验室房间均配置一台净化空调作为独立循环系统，杜绝气体因管道交叉造成的各实验室间污染。净化空调采用全空气低速单风道系统，实验室的气流组织方式均为单向流。
（5）供电
本项目供电由当地供电局提供，备用电源采用柴油发电机供电。
5、总平面布置
本项目根据给定的用地范围，充分考虑选址的自然条件、现有状况及功能要求，综合楼位于项目用地西南侧，污水处理间位于项目用地东侧中部，危险废物贮存点位于项目用地北侧，共设置2个出入口，分别位于项目西侧和东侧；综合楼设置2个出入口，正门为人流出入口，后门为污物出入口，便于人流与污物分开，避免产生交叉感染风险。项目平面布置充分利用用地，分区功能明确，总体布局合理。本项目区平面布置图见附图4。
6、环保治理措施及投资估算
本项目总投资为1200万元，环保投资共计119万元，占总投资9.92%。
表2-5  项目环保措施及投资
	时期
	类别
	治理措施
	投资（万元）

	施工期
	废气
	围挡等降尘措施
	2

	
	噪声
	减振措施
	1

	
	固体废物
	建筑垃圾清运
	1

	运营期
	废气
	生物安全柜、通风橱、实验室通风系统（活性炭吸附装置、干式酸气吸附剂）、排气筒
	50

	
	废水
	一体化污水处理设备
	10

	
	噪声
	隔声、减振措施
	10

	
	固体废物
	危险废物处置费用；垃圾箱等
	10

	
	地下水
	危险废物贮存点等防渗
	10

	
	环境风险
	风险应急预案、应急物资等
	5

	
	环保设施维护与管理
	20

	合计
	119




	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
本项目对现有建筑进行建筑维修改造，不新增建筑物。施工期主要为室外保温防水改造、室内装饰装修、门窗改造、采暖、电气、给排水系统等改造。施工工艺较简单，施工期较短，产生的主要污染物为扬尘、噪声、建筑垃圾等，随着施工期的结束而消失，对周围环境影响较小。
2、运营期
（1）疾控中心主要职能
①负责辖区内传染病、寄生虫病、地方病及慢性非传染性疾病的监测、流行病学调查、分析预测及预防控制策略实施。
②负责辖区内突发公共卫生事件的监测、调查、信息收集、报告，落实卫生应急控制措施。
③负责辖区内疫苗的配送，对其使用进行监督与管理；组织实施免疫规划，进行免疫效果评价。
④开展病原微生物、理化因子等实验室检测与鉴定。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
⑤开展地方病、慢性病等的防控工作，对基层卫生机构进行管理，指导开展基本公共卫生服务工作，对基层卫生机构工作进行考核和评价。
（2）生物实验室工艺简述
各送检单位将样品送至收样暂存室，由工作人员接样，样品包括：痰液、大便、尿和血液等；待任务下达实验室后，相关工作人员将样品送至各实验室，开始进行生物实验检验。
进行细菌检验时，先取样然后进行培养基制备，接种后再进行细菌分离培养，最后在仪器室对细菌进行鉴定，出具结果后将实验过程中的试验器皿、试验台进行清洗、消毒，并将多余样品、废培养基等废弃物放置在特定容器内，在灭菌室灭菌后运送至实验垃圾收集间，不留样。进行病菌检验时，先取样然后根据病菌检验项目进行试剂的配置，再进行样品制备，对样品进行扩增后，对产物进行分析，出具结果后将实验过程中的试验器皿、试验台进行清洗、消毒，并将多余样品、废产物等废弃物放置在特定容器内，在灭菌室灭菌后运送至实验垃圾收集间暂存，不留样。本项目生物实验室内设置生物安全柜，并要求生物安全实验室进行的实验均在生物安全柜中进行。项目生物实验室内配有高压灭菌锅，对有感染性的器皿先进行灭菌消毒后进行洗刷。
生物实验室主要污染物为带病原微生物气溶胶，仪器清洗环节产生的清洗废水和实验过程中产生的废培养基、废弃样品等。
生物实验室操作工艺流程及排污节点图见图2-2、图2-3。


图2-2  细菌实验操作工艺流程及排污节点图


图2-3  病菌实验操作工艺流程及排污节点图
（3）理化实验室操作工艺简述
各送检单位将样品送至样品暂存室，由工作人员接样，待任务下达实验室后，相关工作人员将样品送理化实验室，开始进行理化实验检验。
进行实验前，对送检样品进行前处理（如通过盐酸、硫酸等消解）后经稀释得到样品溶液，使用标准物质配制标准溶液，溶液配制好后，通过原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、离子色谱仪等仪器进行上机操作，出具结果（配置样品与标准溶液进行结果对比）；最后对使用过的仪器、器皿和试验台进行清洁。
理化实验室主要污染物为配制样品和标准溶液时产生的废气，仪器清洗环节产生的清洗废水和实验过程中配制的试剂废液、酸碱废液、废弃样品等。
理化实验室操作工艺流程及排污节点图见图2-4。


图2-4  理化实验室操作工艺流程及排污节点图




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目对位于饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼现有建筑进行建筑维修改造，原饶河县人民医院于2025年9月搬迁，后勤楼空置至今，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。
饶河县疾病预防控制中心原位于黑龙江省双鸭山市饶河县正阳路32号，疾控中心办公楼建于2004年，无相关环保手续，本项目建设完成后，饶河县疾病预防控制中心整体搬迁至饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，饶河县疾病预防控制中心现有用地及建筑物由饶河县人民政府统一安排处置。

































[bookmark: _Toc17238]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境
本项目位于双鸭山市饶河县饶河镇城区，项目区域大气环境功能区划执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的二级标准。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知，2025年，双鸭山市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12μg/m3、15μg/m3、42μg/m3、27μg/m3，CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为105μg/m3。双鸭山市基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡期二级标准要求。本项目所在区域环境空气质量为达标区。
表3-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27
	30
	90.0
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	42
	60
	70.0
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	15
	40
	37.5
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	12
	60
	20.0
	达标

	CO
	第95百分位数日平均浓度（mg/m3）
	0.9
	4.0
	22.5
	达标

	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	105
	160
	65.6
	达标


2、地表水环境
距离本项目所在地最近的地表水体为乌苏里江，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知，2025年，乌苏里江水系的干流及5条支流共16个断面，水质状况为良好，其中Ⅲ类水质占87.5%，Ⅳ类水质占12.5%，无劣Ⅴ类水质断面，Ⅰ～Ⅲ类水质比例为87.5%。与上年同期相比，Ⅰ～Ⅲ类水质比例上升6.3个百分点，均无劣Ⅴ类水质断面。
3、声环境
根据饶河县人民政府办公室关于印发《饶河县声环境功能区划调整方案（2023年）》的通知，本项目所在区域为1类声环境功能区，声环境保护目标海关综合楼（共6层）位于城市主干路通岛街南侧，位于4a类声环境功能区。
本次评价委托黑龙江博仕检验检测有限公司于2026年7月11日对区域声环境质量现状进行监测。
（1）监测点位
本项目在声环境保护目标处设置监测点位，监测点位布设见表3-2，监测布点见图3-1。
表3-2  监测点位情况
	序号
	监测点位名称
	监测项目
	备注

	1
	1#平房居民区
	等效声级Leq
	/

	2
	2#海关综合楼（1F、3F、5F）
	等效声级Leq
	临通岛街侧
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本项目：
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图3-1  监测点位图
（2）监测时间及频率
监测1天，时间为每天昼间、夜间各测一次，每次连续监测20min。
（3）监测结果及分析
本项目声环境质量现状监测结果见表3-3。
表3-3  监测结果
	序号
	监测点位名称
	监测时间
	监测结果
	执行标准

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	1#平房居民区
	2026年7月11日
	45
	38
	55
	45

	2
	2#海关综合楼1F
	
	52
	42
	70
	55

	
	2#海关综合楼3F
	
	50
	39
	70
	55

	
	2#海关综合楼5F
	
	47
	38
	70
	55


根据现状监测结果，项目声环境保护目标处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类、4a类标准要求。
4、生态环境
本项目利用现有建筑进行建筑维修改造，不新增用地，因此不进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境
根据工程分析，运营期处理后排放的废水主要污染物为COD、氨氮等，运营期产生的废气主要为非甲烷总烃、氨气、硫化氢等，本项目各污染物不含有重金属及有机物等污染物，本项目对危险废物贮存点、污水处理设施等均采取相应防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径。因此本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	1、大气环境
本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-4。
表3-4  大气环境保护目标一览表
	名称
	保护对象
	保护内容
	保护功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离m

	闲置楼房（原饶河县人民医院）
	/
	人群
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中一类功能区
	E、S
	5

	平房居民区
	居住区
	人群
	
	SW
	10

	海关综合楼
	行政办公人员
	人群
	
	NW
	25

	秀水家园二期
	居住区
	人群
	
	N
	100

	中国海关
	行政办公人员
	人群
	
	N
	390

	博媛雅居
	居住区
	人群
	
	NE
	190

	饶河县卫生健康局
	行政办公人员
	人群
	
	NE
	300

	平房居民区
	居住区
	人群
	
	NE
	385

	春天花园小区
	居住区
	人群
	
	E
	115

	锦绣家园
	居住区
	人群
	
	E
	240

	饶河县第一小学
	学校
	学生及教师
	
	E
	230

	花园小区
	居住区
	人群
	
	SE
	130

	凯悦华庭
	居住区
	人群
	
	SE
	300

	平房居民区
	居住区
	人群
	
	SE
	210

	双鸭山市饶河生态环境局、饶河县住房和城乡建设局
	行政办公人员
	人群
	
	SE
	300

	工商小区
	居住区
	人群
	
	SE
	400

	饶河县中医院
	医院
	工作人员及患者
	
	SE
	430

	清华小区
	居住区
	人群
	
	S
	50

	泰和丽景
	居住区
	人群
	
	S
	60

	饶河县第二中学
	学校
	学生及教师
	
	SW
	70

	饶河县第三小学
	学校
	学生及教师
	
	SW
	180

	名苑世嘉
	居住区
	人群
	
	S
	270

	文庭雅苑
	居住区
	人群
	
	SW
	290

	祥和佳园
	居住区
	人群
	
	SW
	360

	宏运小区
	居住区
	人群
	
	S
	470

	滨海国际
	居住区
	人群
	
	SW
	480

	学府家园
	居住区
	人群
	
	SW
	270

	桃园小区
	居住区
	人群
	
	SW
	370

	汇仁上东
	居住区
	人群
	
	W
	75

	原饶河县疾病预防控制中心
	行政办公人员
	人群
	
	W
	180

	平房居民区
	居住区
	人群
	
	W
	260

	在建小区
	居住区
	人群
	
	W
	260

	乌苏家园
	居住区
	人群
	
	W
	390

	江城馨苑
	居住区
	人群
	
	NW
	300

	黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区
	自然保护区
	东北黑蜂及其赖以生存的蜜粉源植物
	
	/
	/


2、声环境
本项目厂界外50m范围内声环境保护目标见表3-5。
表3-5  声环境保护目标一览表
	保护目标名称
	方位
	距离m
	规模
	环境功能

	闲置楼房（原饶河县人民医院）
	E、S
	5
	/
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类、4a类标准

	平房居民区
	SW
	10
	25户
	

	海关综合楼
	NW
	25
	40人
	


3、地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染物排放控制标准
	1、废气
（1）颗粒物
本项目施工期颗粒物排放执行《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，即1.0mg/m3。
（2）实验室废气
根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB 50881-2013）中7.3.3条规定：“通风系统排风口至少高出屋面2m，排风口宜向上并有防雨措施。”本项目综合楼总高为9.5m，本项目设置的排气筒高度为12m，满足规范要求。
本项目理化实验室废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值要求，本项目理化实验室废气排气筒设置2根，分别为排放无机废气硫酸雾、氯化氢废气排气筒（DA002）、有机废气非甲烷总烃废气排气筒（DA003），2根排气筒排放污染物不同，因此2根排气筒不进行等效；本项目排气筒周围200m半径范围的建筑物最高约为50m，理化实验室废气排气筒高度为12m（排放速率标准值按外推计算结果再严格50%），不满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中“排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求，因此本项目污染物的排放速率按其高度对应的排放速率标准值严格50%执行，标准值见表3-6；非甲烷总烃厂区内无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中排放限值要求，标准值见表3-7。
污染物速率外推法计算过程：
硫酸雾排放速率（排气筒高度12m）=1.5kg/h（15m高排气筒排放速率）×（12m/15m）2=0.96kg/h
氯化氢排放速率（排气筒高度12m）=0.26kg/h（15m高排气筒排放速率）×（12m/15m）2=0.17kg/h
非甲烷总烃排放速率（排气筒高度12m）=10kg/h（15m高排气筒排放速率）×（12m/15m）2=6.4kg/h
表3-6  大气污染物综合排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒（m）
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	硫酸雾
	45
	12
	0.24
	周界外浓度最高点
	1.2

	氯化氢
	100
	12
	0.04
	
	0.2

	非甲烷总烃
	120
	12
	1.6
	
	4.0


表3-7  《挥发性有机物无组织排放控制标准》 单位：mg/m3
	污染物项目
	排放限值
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	HMHC
	10
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


（3）污水处理废气
污水处理设施废气边界执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，具体标准值见表3-8。

表3-8  医疗机构水污染物排放标准
	来源
	项目
	最高允许排放浓度

	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单
	NH3
	1.0mg/m3

	
	H2S
	0.03mg/m3

	
	臭气浓度
	10（无量纲）


2、废水
本项目运营期废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表2预处理标准，具体标准限值见表3-10。
表3-10  医疗机构水污染物排放标准
	序号
	控制项目
	单位
	预处理标准

	1
	粪大肠菌群数
	MPN/L
	5000

	2
	肠道致病菌
	/
	—

	3
	肠道病毒
	/
	—

	4
	pH
	无量纲
	6～9

	5
	COD
	浓度
	mg/L
	250

	
	
	最高允许排放负荷
	g/（床位）
	250

	6
	BOD
	浓度
	mg/L
	100

	
	
	最高允许排放负荷
	g/（床位）
	100

	7
	SS
	浓度
	mg/L
	60

	
	
	最高允许排放负荷
	g/（床位）
	60

	8
	氨氮
	mg/L
	—

	9
	动植物油
	mg/L
	20

	10
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	10

	11
	总余氯1）2）
（直接排入水体的要求）
	mg/L
	—

	注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：
预处理标准：消毒接触池的接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L。
2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。


3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准，具体标准限值见表3-11。


表3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准   Leq：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45


4、固体废物
本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表4综合医疗机构和其他医疗机构标准限值。

	总量控制指标
	本项目水污染物总量控制指标为COD、氨氮。经计算，本项目水污染物总量COD：0.312t/a、氨氮：0.032t/a。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、废气
（1）施工扬尘
本项目施工期间产生的施工扬尘主要来源于施工建筑物装修等工序产生的扬尘和运输车辆产生的扬尘。
为控制扬尘的影响，建设单位应严格采取以下施工污染控制对策：
①建设工程施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，编制防止扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖篷布、控制车速、减少卸料落差等内容。
②施工中建筑物立面应用围栏封闭；脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手架上的垃圾清理干净，清理时应避免引起大的扬尘；
③建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾。
④建立清扫制度，指定专人负责清扫工作。
（2）施工机械废气
施工现场使用的施工机械，如原料运输车辆，以柴油为燃料，产生一定量燃油废气，其废气的主要污染物为SO2、NO2、CmHn等。施工现场的施工面积及施工机械数量有限，多台设备错开时间施工，所产生的机械尾气量不大，浓度较低，对周边环境影响较低。
施工期产生的各种污染物场界排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，对周边环境影响较小。
2、废水
本项目施工期废水主要为施工人员的生活污水。本工程在施工过程中，按平均施工人数50人，项目不设施工营地，人均排放生活废水40L/d计，则施工期的生活废水排放量为2t/d。施工人员产生的生活污水进入防渗化粪池后经污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理，项目施工的废水对地表水环境影响较小。
3、噪声
施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、运输车辆的交通噪声，声功率级在90～95dB（A）之间。
在施工期间一定要确保将施工过程中产生的噪声减小到最小的程度，为此本环评建议采取以下措施：
（1）选用低噪声设备，加强设备的维护与管理。
（2）禁止夜间施工。
（3）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。
（4）加强运输车辆的交通管理，当运输车辆经过敏感目标路段时，限速行驶，并禁止鸣高音喇叭。
（5）加强车辆的维修保养，降低机动车因松动、老化发出的噪声。
施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。严格按《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）对施工场界进行噪声控制，以减少对周围声环境的影响。
4、固体废物
施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要包括一些建筑废模板、建筑材料下脚料、包装袋等，这些固体废物大部分可以回收利用；而另一部分弃土、石沙等废弃物应及时处理，建筑垃圾由施工单位集中收集后，运至管理部门指定的地点处置；生活垃圾主要是工地工人废弃物品，集中收集后由当地市政环卫部门统一清运处置。由于工地风速较大，撒落的泥土容易随风飘落到其他地区形成扬尘污染，生活垃圾容易腐烂发味，既污染环境，又可能传播疾病。因此，固体废物应集中堆放，及时清理，外运到有关部门指定地点，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。在采取一定的污染防治对策和措施后，可减少施工期固体废物对环境的影响。


















	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
本项目运营期废气主要为实验室废气、一体化污水处理设备恶臭。
（1）废气环境影响分析
1）实验室废气
①生物实验室废气
生物安全实验室检测、实验过程中，废气可能含传染性的细菌和病毒。本项目生物实验室内设置生物安全柜，并要求在生物安全实验室进行的实验均在生物安全柜中进行。本项目生物安全实验室废气经生物安全柜的消毒杀菌+高效过滤装置处理（粒径0.5µm以上的气溶胶去除效率达到99.99%）后通过专用排气管道引至楼顶排放口排放（DA001），排放高度12m。
生物安全柜是专门为生物实验设计的专用实验器材，在其设计功能上充分考虑到生物实验过程中可能产生的生物逃逸，柜内的紫外光源用于实验平台台面及空气的消毒，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，而实验室排风口设置的高效过滤器对粒径0.5µm以上的气溶胶去除效率达到99.99%，排气中的病原微生物可被彻底去除，从而在结构设计上切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全性。因此在正常运行情况下，可能带有病原微生物气溶胶的废气经消毒灭菌、高效过滤后，将病原微生物完全捕集，最后通过专用排气管道引至楼顶排放口排放，废气不会对周围环境空气产生不利影响。
②理化实验室无机废气
本项目在理化检测过程中会使用硫酸、盐酸等易挥发性酸。对于挥发性物质，需在通风橱内实验，以便酸雾能够及时地排出实验室，避免对人体健康造成危害。
本项目实验室使用的挥发性无机酸主要有硫酸、盐酸，硫酸、盐酸年使用量分别为4L/a（0.00736t/a）、4L/a（0.00476t/a）。根据建设单位提供资料，各实验室平均操作时间约为1h，年工作250d，则实验操作时间为250h。实验室所用的器具瓶口面积比较小，在实验条件下，化学试剂的挥发量一般在1%～10%，根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），实验研发室操作过程中配制试剂和检测时试剂挥发量约为用量的10%，本项目实验室化学试剂的挥发损失量按使用量的10%计算，无机试剂的挥发以硫酸雾、HCl计，则本项目硫酸雾、HCl的产生量分别为0.000736t/a（0.0029kg/h）、0.000476t/a（0.0019kg/h）。本项目通风橱抽风系统收集效率按90%计，风量为1500m3/h，则硫酸雾、HCl有组织的产生速率分别为0.00265kg/h、0.001716kg/h，产生浓度分别为1.77mg/m3、1.14mg/m3，产生量分别为0.000663t/a、0.000429t/a，废气经SDG干式酸性废气吸附装置（吸收效率按80%计）处理后引至楼顶的排放口排放（DA002，排放高度12m），排放速率分别为0.00053kg/h、0.000343kg/h，排放浓度分别为0.35mg/m3、0.23mg/m3，排放量分别为0.000133t/a、0.000086t/a。本项目理化实验室主要进行生活饮用水检测、食盐碘含量测定、尿检测，因此实验室硫酸、盐酸消耗量较少，硫酸雾、HCl产生量较小，经计算硫酸雾、HCl产生速率分别为0.0029kg/h、0.0019kg/h，本项目理化实验全部在通风橱内进行，产生的硫酸雾、HCl采用SDG干式酸气吸附装置吸收中和处理后引至楼顶的12m高排气筒排放，硫酸雾排放浓度为0.35mg/m3、排放速率为0.00053kg/h，HCl排放浓度为0.23mg/m3、排放速率为0.000343kg/h，硫酸雾、HCl排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中12m高排气筒二级排放标准要求（硫酸雾：排放浓度45mg/m3、排放速率0.24kg/h，HCl：排放浓度100mg/m3、排放速率0.04kg/h），废气对周围环境影响较小。
通风橱抽风系统未收集废气以无组织排放，则硫酸雾、HCl无组织排放量分别为0.000073t/a（0.000292kg/h）、0.000047t/a（0.000188kg/h），无组织废气经实验室排放口排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中无组织监控浓度限值要求。
③理化实验室有机废气
本项目理化实验过程中使用的乙醇、三氯甲烷、异丙醇等有机溶剂，有机溶剂一般是作为萃取液用于提纯，使用完毕后废液交由有资质单位处置，仅少部分以有机废气的形式挥发。本项目有机溶剂使用量较少，有机溶剂使用量约为0.0002t/a，实验室有机溶剂年使用时间约为250h。根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），实验研发室操作过程中配制试剂和检测时试剂挥发量约为用量的10%，本项目实验室化学试剂的挥发损失量按使用量的10%计算，挥发性有机物以非甲烷总烃计，则本项目非甲烷总烃产生量为0.00002t/a（0.00008kg/h）。本项目通风橱抽风系统收集效率按90%计，风量为1500m3/h，则非甲烷总烃有组织的产生速率为0.000072kg/h，产生浓度为0.048mg/m3，产生量为0.000018t/a，废气经活性炭吸附装置（吸收效率按80%计）处理后引至楼顶的排放口排放（DA003，排放高度12m），排放速率为0.000014kg/h，排放浓度为0.01mg/m3，排放量为0.000004t/a。本项目理化实验室主要进行生活饮用水检测、食盐碘含量测定、尿检测，因此实验室乙醇、三氯甲烷、异丙醇等有机溶剂消耗量较少，非甲烷总烃产生量较小，经计算非甲烷总烃产生速率为0.00008kg/h，本项目理化实验全部在通风橱内进行，产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附装置处理后引至楼顶的12m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为0.01mg/m3、排放速率为0.0000014kg/h，非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中12m高排气筒二级排放标准要求（非甲烷总烃：排放浓度120mg/m3、排放速率1.6kg/h），废气对周围环境影响较小。
通风橱抽风系统未收集废气以无组织排放，则非甲烷总烃无组织排放量为0.000002t/a（0.000008kg/h），无组织废气经实验室排放口排放，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中排放限值要求，厂区外满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中无组织监控浓度限值要求。废气对周围环境影响较小。
2）一体化污水处理设备恶臭
本项目拟设置1台一体化污水处理设备，处理规模为2t/d，废水处理采用“预处理+高效氧化分解+絮凝沉淀+过滤净化+二氧化氯及紫外线消毒”工艺，废水处理设施运行过程中产生少量恶臭污染物。本项目废水处理拟采用一体化污水处理系统，处理设施密闭，废水处理过程恶臭污染物产生量较小，废水采用二氧化氯+紫外线双重消毒工艺，既能杀灭污水中的病菌和病毒，同时还有除臭功能，恶臭污染物对周围环境影响较小。本项目一体化污水处理设备恶臭类比《宝塔区疾病预防控制中心改扩建疾控中心综合实验楼项目验收监测报告表》（验收意见见附件6）中验收监测数据，该项目污水处理规模为2m3/d，处理工艺为“酸碱中和调节+絮凝沉淀+臭氧消毒+光催化反应+多介质过滤”，该项目设施密闭，根据该项目验收监测数据，无组织氨气最大检测值0.06mg/m3，硫化氢最大检测值0.005mg/m3，臭气浓度最大检测值低于10（无量纲），该项目无组织氨气、硫化氢、臭气浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求（氨气：1.0mg/m3、硫化氢：0.03mg/m3、臭气浓度：10无量纲）。本项目污水处理设备与类比项目验收期间污水处理规模相同，污水处理工艺类似，本项目与类比项目具有可类比性，由此本项目无组织氨气、硫化氢、臭气浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求，对大气环境影响较小。
本项目废气产排情况见表4-1。
表4-1  项目废气产排情况
	类别
	排放方式
	污染物
	产生情况
	污染防治措施
	排放情况

	
	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	无机废气
	有组织
	硫酸雾
	0.000663
	0.00265
	1.77
	通风橱收集（90%）+SDG干式酸性废气吸附装置（80%）
	0.000133
	0.00053
	0.35

	
	
	HCl
	0.000429
	0.001716
	1.14
	
	0.000086
	0.000343
	0.23

	
	无组织
	硫酸雾
	0.000073
	/
	/
	通风系统
	0.000073
	/
	/

	
	
	HCl
	0.000047
	/
	/
	
	0.000047
	/
	/

	有机废气
	有组织
	非甲烷总烃
	0.000018
	0.000072
	0.048
	通风橱收集（90%）+活性炭吸附装置（80%）
	0.000004
	0.000014
	0.01

	
	无组织
	非甲烷总烃
	0.000002
	/
	/
	通风系统
	0.000002
	/
	/


（2）非正常工况分析
本项目生物安全柜、通风橱、SDG干式酸性废气吸附装置、活性炭吸附装置等使用过程中应定期检修，杜绝废气处理设施的非正常工况运行，如废气处理设施发生故障则应立即检修，本项目实验过程中如发现生物安全柜、通风橱、SDG干式酸性废气吸附装置、活性炭吸附装置等处理设施故障，应停止实验，采取其他辅助消毒装置（紫外线对空气进行消毒，高压灭菌器对实验器皿等进行消毒）并通知相关部门进行维修，可保证切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全性。
（3）废气治理措施可行性分析
①无机废气治理措施
本项目实验室无机废气硫酸雾、HCl经SDG干式酸性废气吸附装置（吸收效率按80%计）处理后引至楼顶的排放口排放（DA002，排放高度12m）。
SDG酸雾吸附原理：SDG吸附剂是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。SDG吸附剂对酸气的净化是一个多功能的综合作用，除了一般的物理吸附外，还有化学吸附，粒子吸附，催化作用，化学反应等。根据国内外酸性废气收集处理方案的调查统计，SDG处理装置系统对酸雾的处理效率可达90%，本项目酸性处理效率保守估计按照80%计是可行的。SDG酸气吸附剂是北京工业大学佘名汉教授主持研制的一种新型酸性废气吸附材料，共分为SDG-1型和SDG-2型，分别针对处理不同含酸气体，该SDG吸附剂两次被原国家环保总局评为最佳实用推广技术，因此采用SDG吸附法处理酸雾废气是可行的。
②有机废气治理措施
本项目实验室有机废气非甲烷总烃经活性炭吸附装置（吸收效率按80%计）处理后引至楼顶的排放口排放（DA003，排放高度12m）。
活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还 有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。活性炭比表面积一般在700~1500m2/g，故活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭气体。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接 排空。活性炭吸附的主要优点：吸附效率高、运行成本低、维护方便、能够同时处理多种混合废气。由于活性炭容易吸附达到饱和，从而影响处理效率，因此活性炭应定期更换。因此采用活性炭吸附处理有机废气非甲烷总烃是可行的。
③恶臭污染物
本项目废水处理拟采用一体化污水处理设备，废水处理过程恶臭污染物产生量很少，经设备密闭、二氧化氯+紫外线双重消毒处理后无组织排放。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中附录A表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表可知，污水处理站无组织排放可采取产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；污水处理站有组织排放可采取集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。本项目恶臭污染物经设备密闭、二氧化氯+紫外线双重消毒处理后无组织排放。由此可见，本项目废水处理恶臭污染物采取的污染防治措施属于排污许可证申请与核发技术规范中的可行技术。
（4）排放口基本情况
本项目废气排放口基本情况见表4-2。
表4-2  本项目废气排放口基本情况
	编号及名称
	地理坐标
	类型
	高度（m）
	排气筒内径（m）
	温度（℃）

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	DA001
	134°00'16.3960"
	46°48'07.9045"
	一般排放口
	12
	0.5
	20

	DA002
	134°00'17.3809"
	46°48'06.7710"
	一般排放口
	12
	0.5
	20

	DA003
	134°00'16.7243"
	46°48'06.6256"
	一般排放口
	12
	0.5
	20


（5）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），本项目废气监测计划见表4-3。
表4-3  项目废气监测方案
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	排气筒DA001
	气溶胶中病原微生物
	1次/年
	监测方法为《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）

	排气筒DA002
	硫酸雾、HCl
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	排气筒DA003
	非甲烷总烃
	1次/年
	

	污水处理设施周界
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	1次/季度
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单

	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

	厂界
	硫酸雾、HCl、非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）


综上所述，本项目采取了严格的废气污染防治措施，废气排放情况均能满足国家标准，经分析，本项目废气排放情况对周边环境影响较小，可被环境接受。
2、废水
本项目雨污分流，雨水排入市政雨水管网。本项目废水为生活污水、实验室废水。
（1）生活污水
本项目生活污水产生量为2.72m3/d、680m3/a，生活污水水质参照《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，生活污水主要污染物的产生浓度取值为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、氨氮：35mg/L，生活污水经现有防渗化粪池预处理后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。
（2）实验室废水
本项目生物安全实验室内配有高压灭菌锅，对有感染性的器皿先进行灭菌消毒后进行洗刷，生物安全实验室废水须经高压灭菌锅消毒预处理。本项目实验废水产生量为1.24m3/d、310m3/a，纯水制备系统产生的浓水量为0.39m3/d、97.5m3/a，实验室废水产生总量为1.63m3/d、407.5m3/a，实验室废水单独收集后经污水管道排入一体化污水处理设备进行预处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表2预处理标准后，经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。本项目实验室废水污染物浓度类比《石嘴山市疾病预防控制中心建设项目环境影响报告书》中废水污染物产生浓度、《抚远市疾病预防控制机构综合楼建设项目环境影响报告书》中实验室废水浓度、《隆回县疾病预防控制中心整体搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》中污水处理站进口浓度，同时参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中提供的污水水质，本项目实验室废水主要污染物产生浓度见表4-4，本项目废水产排情况见表4-5。



表4-4  类比项目及参考规范废水主要污染物浓度情况表  单位：mg/L
	污染物种类
	类比项目及参考规范
	本项目取值

	
	石嘴山市疾病预防控制中心建设项目
	抚远市疾病预防控制机构综合楼建设项目
	隆回县疾病预防控制中心整体搬迁项目
	医院污水处理工程技术规范
	

	COD
	367.53
	126
	157
	300
	240

	BOD5
	150
	36.8
	49.5
	150
	100

	SS
	137.66
	41
	36
	120
	85

	NH3-N
	45
	13.7
	13.6
	50
	30

	粪大肠杆菌
	1.8×107个/L
	280
	35000
	1.6×108个/L
	2×105个/L


表4-5  项目废水产排情况
	废水类型
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	粪大肠杆菌

	生活污水680m3/a
	产生浓度mg/L
	400
	200
	250
	35
	/

	
	产生量t/a
	0.272
	0.136
	0.17
	0.024
	/

	
	化粪池处理效率%
	10
	5
	20
	3
	/

	
	排放浓度mg/L
	360
	190
	200
	33.95
	/

	
	排放量t/a
	0.245
	0.129
	0.136
	0.023
	/

	实验室废水407.5m3/a
	产生浓度mg/L
	260
	120
	100
	35
	2.0×105个/L

	
	产生量t/a
	0.106
	0.049
	0.041
	0.014
	/

	
	一体化污水处理设施处理效率%
	37
	40
	55
	35
	99.99

	
	排放浓度mg/L
	163.8
	72
	45
	22.8
	200

	
	排放量t/a
	0.067
	0.029
	0.018
	0.009
	/

	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表2预处理标准
	250
	100
	60
	/
	5000


本项目实验室废水排入一体化污水处理设备进行预处理，处理规模为2m3/d，处理工艺为“预处理（调节+格栅+酸碱中和）+高效氧化分解（光催化氧化+高级氧化）+絮凝沉淀+过滤净化（吸附过滤+多介质过滤）+二氧化氯及紫外线消毒”。本项目类比《宝塔区疾病预防控制中心改扩建疾控中心综合实验楼项目验收监测报告表》（验收意见见附件6），该项目污水处理规模为2m3/d，处理工艺为“酸碱中和调节+絮凝沉淀+臭氧消毒+光催化反应+多介质过滤”，本项目污水处理设备与类比项目验收期间污水处理规模相同，污水处理工艺类似，本项目与类比项目具有可类比性，本项目建成后实验室废水排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表2预处理标准，对环境影响较小。
（3）废水污染防治措施
本项目实验室废水排入一体化污水处理设备进行预处理，处理规模为2m3/d，处理工艺为“预处理+高效氧化分解+絮凝沉淀+过滤净化+二氧化氯及紫外线消毒”，参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中“表A.2 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”，进入城镇污水处理厂可行技术为一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。本项目絮凝沉淀、过滤、二氧化氯及紫外线消毒都属于医疗废水治理可行技术。


图4-1  废水处理工艺
工艺流程说明：
①预处理
包括调节池、格栅和酸碱中和单元，调节池用来调节水量和均化水质；格栅去除较大固体颗粒物及漂浮物；酸碱中和池内通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值。
②高效氧化分解
包括光催化氧化系统和高级氧化系统，污水进入光氧系统预处理分解COD、BOD5，光氧出水进入高级氧化系统，采用强氧化法进一步分解污水。
③絮凝沉淀
包括重金属捕捉系统和斜管沉淀分离单元，重金属捕捉系统能在短时间内迅速去除Hg、Mn等重金属离子，斜管沉淀分离单元可有效去除胶体与悬浮污染物。
④过滤净化
包括活性炭吸附过滤单元和多介质过滤单元，通过吸附、截留等物理、化学作用等去除细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等。
⑤二氧化氯及紫外线消毒
采用强氯消毒和紫外消毒双重工艺，配置气液混合搅拌工艺，充分使污水消毒，确保出水菌类达标。
二氧化氯能杀死病毒、细菌、原生生物、藻类、真菌和各种孢子及孢子形成的菌体。紫外线杀菌消毒是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子结构，造成生长性细胞死亡和（或）再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。
（4）污水处理厂依托可行性
饶河县饶河镇污水处理厂位于黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与和平街交汇处东，污水处理厂设计处理能力为10000m3/d，处理工艺为格栅+沉砂+SF过滤+EBIS池+沉淀过滤+消毒，废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，最终汇入乌苏里江。饶河县饶河镇污水处理厂剩余处理能力可以满足本项目需求，依托饶河县饶河镇污水处理厂进行处理具有可行性。
（5）排放口基本情况
本项目废水排放口基本情况见表4-6。
表4-6  本项目废水排放口基本情况
	编号及名称
	地理坐标
	废水排放量/t/a
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	收纳污水处理厂信息

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

	生活污水DW001
	134°00'17.8046"
	46°48'07.9574"
	680
	进入城市污水处理厂
	间断排放，流量不稳定
	每日8:30至17:00
	饶河县饶河镇污水处理厂
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	实验室废水DW002
	134°00'18.7038"
	46°48'07.7492"
	407.5
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5（8）

	
	
	
	
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	1000个/L


（6）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），本项目废水监测计划见表4-7。
表4-7  项目废水监测方案
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	DW002
	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数
	1次/季度
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表2预处理标准


综上，本项目对地表水环境的影响较小，可被环境接受。
3、噪声
（1）噪声影响分析
本项目噪声主要来源于实验仪器和污染治理设施运行时产生的噪声，主要为全自动核酸提取仪、生物安全柜、高压灭菌锅、一体化污水处理设施、风机等。本项目主要噪声源情况见表4-8。
表4-8  项目主要噪声源参数一览表
	名称
	台数
	单机声级dB（A）
	噪声控制措施
	降噪后噪声级dB（A）
	持续时间
	位置

	全自动溶解性总固体分析仪
	1台
	60
	选择低噪声设备、隔声、减振、风机加装消声器
	35
	2000h
	综合楼

	游离二氧化硅前处理仪
	1台
	60
	
	35
	
	

	全自动总硬度-盐碘分析仪
	1台
	60
	
	35
	
	

	全自动核酸提取仪
	3台
	60
	
	35
	
	

	生物安全柜
	2台
	60
	
	35
	
	

	高压灭菌锅
	2台
	60
	
	35
	
	

	实验室风机
	6台
	60
	
	35
	
	

	一体化污水处理设施
	1台
	80
	
	55
	
	

	活性炭吸附装置风机
	1台
	85
	
	60
	
	


本次采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的预测模式。采用环安噪声软件进行预测。
表4-9  厂界噪声预测结果表    单位：dB（A）
	预测点
	昼间

	
	贡献值
	标准值
	达标情况

	东厂界
	47.5
	55
	达标

	西厂界
	47.9
	55
	达标

	南厂界
	44.2
	55
	达标

	北厂界
	32.7
	55
	达标


表4-10  环境保护目标噪声预测结果表    单位：dB（A）
	预测点
	昼间

	
	贡献值
	背景值
	预测值
	标准值
	达标情况

	平房居民区
	43.2
	45.0
	47.2
	55
	达标

	海关综合楼1F
	30.0
	52.0
	52.0
	70
	达标

	海关综合楼3F
	30.8
	50.0
	50.1
	70
	达标

	海关综合楼5F
	31.7
	47.0
	47.1
	70
	达标


本项目运行后项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的1类标准限值要求，环境保护目标处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类、4a类标准要求。
（2）噪声污染防治措施
为降低噪声对外环境的影响，应采取以下措施：选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声；机座应设减振垫，厂房隔声；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
采取上述措施后，本项目的噪声强度可有效降低，经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的1类标准限值要求，环境保护目标处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类、4a类标准要求，噪声对周边环境影响较小，对声环境的影响是可以接受的。
（3）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见表4-11。
表4-11  噪声监测方案
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	厂界
	Leq（A）
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类


4、固体废物
本工程固体废物包括生活垃圾、废弃包装物、纯水制备系统废过滤介质、实验室废物（废培养基、废实验器具、废化学药品、检验废液等）、高效过滤器废滤芯、废SDG吸附剂、废活性炭、废紫外灯管、一体化污水处理设备污泥。
（1）固体废物影响分析
①生活垃圾
本项目工作人员人数34人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾产生量为4.25t/a，集中收集后交由市政环卫部门统一清运处置。
②废弃包装物
本项目检测过程中产生的各种药剂盒包装物等，产生量约为0.2t/a，集中收集后交由市政环卫部门统一清运处置。
③纯水制备系统废过滤介质
本项目实验室纯水采用纯水制备系统进行制备，纯水制备系统过滤介质渗透膜及离子交换树脂等需要定期更换，纯水制备系统废过滤介质产生量约为0.1t/a，由厂家回收，场区内不进行储存。
④实验室废物
本项目实验过程会产生少量废培养基、废实验器具、废化学药品、实验室废液等实验室废物，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，实验室废物属于危险废物，危险废物类别为HW01医疗废物和HW49其他废物，废物代码分别为840-001-01（感染性废物）、840-002-01（损伤性废物）、840-004-01（化学性废物）、840-005-01（药物性废物），900-039-49，实验室废物分类收集装入专用的容器内，对容器表面进行消毒处理，送高压灭菌处理后密封送至危险废物贮存点暂存，委托有资质单位处置。
⑤高效过滤器废滤芯
本项目生物安全柜安装高效过滤器，为保障过滤效率，滤芯一般1年更换一次，废滤芯产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废滤芯属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。更换下来的高效过滤器废滤芯装入专用的容器内，对容器表面进行消毒处理，送高压灭菌处理后密封送至危险废物贮存点暂存，委托有资质单位处置。
⑥废SDG吸附剂
本项目实验室酸雾废气经SDG干式酸性废气吸附装置处理后达标排放，为保证废气处理设备效率，需定期对SDG干式酸性废气吸附装置吸附剂进行更换，废SDG吸附剂产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废SDG吸附剂属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置。
⑦废活性炭
本项目实验室有机废气经活性炭吸附装置处理后达标排放，为保证废气处理设备效率，需定期对活性炭进行更换，活性炭填充量约为100kg，由于本项目使用的有机溶剂很少，活性炭使用周期较长，按照6个月更换1次计算，则废活性炭产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置。
⑧废紫外灯管
本项目废气和废水采用紫外线光杀毒，为保障消毒效果，厂区将不合格紫外灯管进行更换，废紫外灯管产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废紫外灯管属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物，废物代码为900-023-29，暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置。
⑨一体化污水处理设备污泥
本项目污水处理过程中悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥。参照《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）中表6-1污泥量平均值，产生的污泥量取66g/人·d，项目实验人员5人，本项目污泥产生量约为0.08t/a，污泥采用二氧化氯消毒脱水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表4综合医疗机构和其他医疗机构标准后定期外运交由饶河县饶河镇污水处理厂处置。
（2）危险废物暂存管理要求
本项目设置危险废物贮存点，位于项目区北侧，占地面积90m2。危险废物在厂区内贮存、转运等过程应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求；危险废物贮存点应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。本项目实验室废物、高效过滤器废滤芯、废SDG吸附剂等危险废物分类收集分区存放且存放在密封容器内，危险废物贮存点不设置废气收集及治理设施。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物管理要求如下：
1）分类收集要求
①及时收集产生的危险废物，并按照类别分置于专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物、实验室废液、高效过滤器废滤芯对容器表面进行消毒处理，送高压灭菌处理后密封送至危险废物贮存点暂存，委托有资质单位处置。
②对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
2）暂存要求
危险废物贮存点的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行设置。
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质等要求分区贮存，避免不相容的危险废物接触、混合，严禁混入生活垃圾。
③危险废物贮存设施必须以《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志。
④危险废物贮存点基础必须防渗，须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。
⑤需做好危险废物暂存情况的记录，记录上须注明危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期，废物出库日期及委托处理的单位名称等。
3）转运要求
危险废物转运严格执行危险废物转移联单制度。项目应对产生的危险废物分类收集暂存并进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存5年。本项目危险废物转运严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）等进行危险废物的运输，并严格按照《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。
综上分析，本项目产生的固体废物采取如上有效措施处理及综合利用后，不会对环境产生明显不良环境影响，可以被环境所接受。
5、地下水、土壤
本项目施工期间对综合楼、危险废物贮存点等进行检查并维修；本项目废水收集和排放均通过密闭的管道完成，危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，K≤10-10cm/s；酸库、污水处理间为一般防渗区，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s的要求。本项目无地下水、土壤污染途径。
为了进一步保护地下水及土壤环境，本项目应定期对可能造成地下水及土壤污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或管线破裂废水渗漏引起地下水及土壤的污染。
6、生态环境
本项目为饶河县疾病预防控制中心能力提升项目，所在位置为饶河县城市建成区。本项目运营期产生的生活污水经现有防渗化粪池预处理后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理，实验室废水（实验废水与纯水制备系统浓水）单独收集后经污水管道排入一体化污水处理设备进行处理达标后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。项目生物安全实验室进行的实验均在生物安全柜中进行，废气经生物安全柜的消毒杀菌+高效过滤装置处理后通过专用排气管道引至楼顶排放口排放；理化实验室产生废气操作将全部在通风橱内进行，无机实验室产生的酸雾等无机废气采用SDG干式酸气吸附装置吸收中和处理后通过专用排气管道引至楼顶排放，有机实验室产生的有机废气采用活性炭吸附装置处理后通过专用排气管道引至楼顶排放。项目噪声通过选用低噪声设备，设置基础减振措施，利用房屋建筑隔声等措施降低噪声对环境造成的影响。生活垃圾、废弃包装物集中收集后交由市政环卫部门统一清运处置；纯水制备系统废过滤介质由厂家回收，场区内不进行储存；实验室废物（废培养基、废实验器具、废化学药品、检验废液等）分类收集（其中生物实验室废物经高压灭菌锅高温高压灭活处理），暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；高效过滤器废滤芯、废SDG吸附剂、废活性炭、废紫外灯管集中收集后暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；一体化污水处理设备污泥消毒脱水后外运交由饶河县饶河镇污水处理厂处置。运营期产生的污染物均得到有效处置。
本项目虽然位于黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区实验区内，但是建设地点是位于饶河县建成区内，运营期采取上述措施后，不会对东北黑蜂的活动和蜜源植物生长产生不利影响，本项目建设对黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区的生态系统和生态环境影响很小。
7、环境风险
（1）危险物质
根据前文分析可知，本项目在运行过程中使用的危险物质为硫酸、盐酸、氨水等实验室药剂和次氯酸钠消毒药剂，危险物质见表4-12。
表4-12  主要危险物质一览表
	序号
	物料名称
	存在位置
	最大存在量
	用途

	1
	硫酸
	酸库、实验室
	0.00184t
	实验、检测等

	2
	盐酸
	酸库、实验室
	0.00119t
	

	3
	氨水
	实验室
	0.000455t
	

	4
	三氯甲烷
	实验室
	0.000012t
	

	5
	异丙醇
	实验室
	0.000379t
	

	6
	次氯酸钠
	工具库
	0.01t
	消毒剂


（2）风险潜势初判及评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目危险物质数量与临界量比值（Q）见表4-13。
表4-13  本项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qnt
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	硫酸
	7664-93-9
	0.00184
	10
	0.000184

	2
	盐酸
	7647-01-0
	0.00119
	7.5
	0.000159

	3
	氨水
	1336-21-6
	0.000455
	10
	0.000046

	4
	三氯甲烷
	67-66-3
	0.000012
	10
	0.0000012

	5
	异丙醇
	67-63-0
	0.000379
	10
	0.0000379

	6
	次氯酸钠
	7681-52-9
	0.01
	5
	0.002

	合计
	0.0024


根据上表可知Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。
（3）环境风险影响分析
本项目服务过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。本项目环境风险产生途径有：
①次氯酸钠、实验化学品泄漏
次氯酸钠、实验化学品在贮存、使用等过程中可能因管理不严格或者其他事故发生泄漏、流失的情况，一旦发生泄漏、流失将会对大气及水环境造成污染。本项目实验化学品及次氯酸钠消毒剂存放量较少，泄漏量有限，发生泄漏的概率很小。
②生物实验室致病性微生物传播风险
A.病毒风险分析
病原微生物实验室涉及常见病毒包括甲肝、乙肝对热的抵抗力较强，在60℃的环境中，经过1h仍然不能将它完全杀死；轮状病毒对理化因子的作用有较强的抵抗力；腺病毒在感染的细胞匀浆中相当稳定，在4℃时，可在几周内保持感染性不降低。根据病毒的上述稳定性质，当实验室使用的病毒发生意外泄漏时，病毒在没有生物活体或人工培养基条件下，如果条件适当，在短期内仍具有感染力，可感染周围人群致病。如果病毒活体存在于动、植物活体中或人工培养基中，当发生未完全灭活病毒进入外环境的意外泄漏事故时，病毒存活的时间会大大延长，具有的感染性也会增强，且感染时间也会延长，相应地，环境风险更为严重。
B.细菌风险分析
病原微生物实验室涉及常见细菌包括革兰氏阴性、阳性菌。各种细菌生存性很强且均能侵入人体。人或动物一出生，就有大肠杆菌从口腔进入消化道，并在后段繁殖生存。它能够随粪便传播，因此大肠杆菌在土壤、植物等周围环境中也广泛存在。由于大肠杆菌的存在说明有粪便污染的可能，所以大肠杆菌的多少是卫生检验的重要指标之一。大肠杆菌在肠道内一般不致病，但如果移位侵入肠道外组织或器官，则可引起肠外感染。以泌尿系统感染最常见，如尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎。亦可引起腹膜炎、肺炎等。婴儿、老年人或免疫力极度低下的人可引起败血症，对新生儿可引起新生儿脑膜炎。某些血清型大肠杆菌可引起腹泻。大肠杆菌在自然界水中可存活数周至数月。最适温度37℃，pH7.2~7.4，与体内环境相似。抵抗力中等，可以用巴氏消毒法或一般的消毒药液杀死。
实验室大肠杆菌如果未经灭活流出实验室，则可能造成以上感染。在适宜条件下，大肠杆菌能在水体中较长时间存活，因此流行发生的概率高于病毒，特别是如果进入地表水中，则会扩大疾病流行范围。在常规操作中，病原微生物实验室已对微生物的使用和后处理制定了完备的操作要求，对操作人员实行严格保护措施，并且各种含微生物的污染物经高温高压和酸碱处理后，已消灭了微生物活性，确保流出实验室的微生物已经灭活，对水环境、大气环境和工作人员影响均较小。因此，在操作要求下使用微生物，病原微生物对实验室人员和周围环境产生不利影响的风险较小。
（4）环境风险防范措施
为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。
1）危险物质管理措施
①强化本单位危险物资登记管理制度。单位主管部门应将本单位风险物资种类和数量存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。
②建立危险物质安全管理制度。
2）危险物质储存措施
①储存、使用危险物质应根据危险物质的种类、特性，在相应作业场所设置相应的通风、防火、防爆、防渗漏等安全设施、设备，并按规定进行维护保养，确保符合安全要求。
②危险物质的储存应根据消防条例和有关规定，配备消防器材和防护器材。并设立通讯、报警装置，并保证处于正常使用状态。
3）病原微生物防范措施
①生物实验室必须按照《实验室生物安全通用要求》《生物安全实验室建筑技术规范》等相关要求做好实验室设计、消防、管理等工作，制定相应的应急预案。生物检测按照规范要求进行分区、隔离、灭菌等，做好医疗废物以及病菌性废物的处理处置工作，加强标准样品管理，规范实验操作，强化实验废物处置，确保含病菌性的废水、废气、固体废物等均能得到有效处置，不对环境造成污染。
②实验室有害微生物灭活措施。实验室有害微生物灭活可以采用以下措施：压力蒸汽消毒，121℃，保持15～30min；干燥空气烘箱消毒（干烤消毒），140℃，保持2～3h。最常用的化学消毒剂是含氯消毒剂（次氯酸钠，含有效氯2000～5000mg/L）、75%乙醇和2%戊二醛，保持10～30min。
4）火灾事故防范措施
建设单位应高度重视防火工作，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保不发生火险，预防火险的具体措施有：
①控制与消除火源，实验室内严禁吸烟、携带火种等；
②罐、器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品，并进行定期检查、保养、维修；
③加强管理，定期检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道是否通畅等；
④做好安全措施，确保消防设施保持完好以及采取必要的防静电措施。
5）风险事故措施
①在发生泄漏事故时，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员应戴好面罩，防护服等。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质接触，在确保安全情况下堵漏。
②配备相应的应急物资，如吸油毡、灭火器等。
③建立企业环境污染事故预防与应急体系及报告机制，制定突发环境污染事件应急预案并配备应急设施。
④制定环保教育培训和定期进行环境安全检查制度，及时排除环境安全隐患，积极配合单位主管部门处理环境安全事故。
（5）专项应急预案
建设单位应根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等相关要求，制定病原微生物实验室生物安全事件应急预案；根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等相关要求，制定危险化学品突发环境事件应急预案。专项应急预案可参照《建设项目环境风险评价技术导则》中的步骤和要领，针对实验室工作性质和所处位置敏感特征，确定风险评价等级级别的方法，决定环境风险评价的内容和深度。
专项应急预案内容包括但不限于如下内容：组织指挥体系及职责任务、预防预警、信息报告、安全事件的分类、应急处置措施、保障措施、应急响应、应急及处置终止、善后处置与评估、信息发布、监督管理，并按照相关要求配备个体防护、消毒灭菌、泄漏应急处置包、医疗急救与药品等应急物资。
（6）环境风险应急预案
建设单位应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中应急预案要求，制定本项目应急预案，项目应急预案内容具体见表4-14。
表4-14  环境污染应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：酸库、实验室，保护目标为周边地下水、周围居民点等。

	2
	应急组织机构、人员
	项目区内运行维护人员，环保、消防部门为主要响应机构。

	3
	预案分级响应条件
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等。

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；相应的设施和器材配备；邻近地区：控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

	8
	人员救助及疏散组织计划
	事故现场、受事故影响的区域人员救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施。

	10
	应急培训及巡视计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与巡视。

	11
	公众教育信息发布
	对项目区工作人员及周边居民点村民开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

	12
	记录和报告
	设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设立专门部门负责管理。


根据以上评价分析，通过采取以上各项风险防范措施及应急救援措施，可防止各种事故的发生，降低对周围环境的不利影响，环境风险在可接受范围内。
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	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生物实验室DA001
	气溶胶中病原微生物
	生物安全柜（消毒杀菌+高效过滤装置）+12m排气筒
	/

	
	理化实验室无机废气DA002
	硫酸雾、HCl
	通风橱+SDG干式酸性废气吸附装置+12m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值

	
	理化实验室有机废气DA003
	非甲烷总烃
	通风橱+活性炭吸附装置+12m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中排放限值要求

	
	一体化污水处理设备
	氨气、硫化氢、臭气浓度
	处理设施密闭，废水二氧化氯+紫外线消毒工艺
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求

	地表水环境
	生活污水DW001
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水经现有防渗化粪池预处理后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理
	/

	
	实验室废水DW002
	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数
	对有感染性的器皿先进行灭菌消毒后进行洗刷，实验室废水单独收集后经污水管道排入一体化污水处理设备进行处理，达标后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表2预处理标准

	声环境
	实验室仪器、风机等
	噪声
	选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目生活垃圾、废弃包装物集中收集后交由市政环卫部门统一清运处置；纯水制备系统废过滤介质由厂家回收，场区内不进行储存；实验室废物（废培养基、废实验器具、废化学药品、检验废液等）分类收集（其中生物实验室废物经高压灭菌锅高温高压灭活处理），暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；高效过滤器废滤芯、废SDG吸附剂、废活性炭、废紫外灯管集中收集后暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；一体化污水处理设备污泥消毒脱水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）及修改单中表4综合医疗机构和其他医疗机构标准后定期外运交由饶河县饶河镇污水处理厂处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）危险废物贮存点为重点防渗区，危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，防渗层至少为1m厚粘土层（K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，K≤10-10cm/s；酸库、污水处理间为一般防渗区，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s的要求；综合楼为简单防渗区，进行水泥硬化。
（2）废污水收集管材的选取严格执行国家的标准规范，对区内排水系统做防渗处理，防渗等级应达到《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）表7防渗技术要求。
（3）加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或管线破裂废水渗漏引起地下水的污染。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）加强危险物质储存及制度管理。
（2）加强危险物质环境安全管理。
（3）加强病原微生物防范措施。
（4）建设单位应根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）等文件要求，制定病原微生物实验室生物安全事件应急预案、危险化学品突发环境事件应急预案、本项目环境风险应急预案，并配备个体防护、消毒灭菌、泄漏应急处置包、医疗急救与药品等应急物资，定期组织演练。

	其他环境
管理要求
	执行排污许可要求、建立台账、设置相关环保标识（如废气排放口、危险废物标识等）、定期公开污染防治信息、公开自行监测信息、公开固体废物处理和处置信息。
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六、结论
	本项目建设符合国家产业政策要求，符合生态环境分区管控及相关环境保护政策要求；项目在运营期产生废水、废气、噪声及固体废物等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求。在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，拟建项目的环境影响可被周围环境所接受。因此，该项目建设从环境保护角度分析是可行的。
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	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	硫酸雾
	
	
	
	0.000206t/a
	
	0.000206t/a
	+0.000206t/a

	
	HCl
	
	
	
	0.000133t/a
	
	0.000133t/a
	+0.000133t/a

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.000006t/a
	
	0.000006t/a
	+0.000006t/a

	废水
	COD
	
	
	
	0.312t/a
	
	0.312t/a
	+0.312t/a

	
	氨氮
	
	
	
	0.032t/a
	
	0.032t/a
	+0.032t/a

	一般工业
固体废物
	废弃包装物
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	纯水制备系统废过滤介质
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	一体化污水处理设备污泥
	
	
	
	0.08t/a
	
	0.08t/a
	+0.08t/a

	危险废物
	实验室废物
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	高效过滤器废滤芯
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废SDG吸附剂
	
	
	
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废活性炭
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废紫外灯管
	
	
	
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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本项目：
原人民医院：
平房居民区
及空地
原饶河县人民医院用房（现闲置）
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原饶河县人民医院用房（现闲置）
项目区东侧
原饶河县人民医院用房（现闲置）
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原饶河县人民医院用房（现闲置）
项目区西侧
平房居民区及空地
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环境保护目标：

[bookmark: _Toc757]附图5  环境保护目标分布图
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附图6  本项目与黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区位置关系图
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附图7  饶河县中心城区声环境功能区划图
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附件6  宝塔区疾病预防控制中心改扩建疾控中心综合实验楼项目竣工环境保护验收意见
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